| Утверждаю Президент Ассоциации «Сибдальвостокгаз» ______________Румянцев А.А. |  | Утверждаю Председатель НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» ______________Лукашев Д.А. |
| --- | --- | --- |

Протокол № 33

- Заседания научно-технического Совета Ассоциации
                                                               «Сибдальвостокгаз»

| «06» июня 2024 г. | г. Нижний Новгород |
| --- | --- |

- Приветственное слово.

Докладчик: Румянцев Андрей Александрович – президент Ассоциации            «Сибдальвостокгаз»;

Омельяненко Елена Игоревна – заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

- Реализация проектов газификации и догазификации Нижегородской области.

Докладчик: Каширин Андрей Владимирович – главный инженер-первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород

- Оценка экологического воздействия композитных газовых баллонов Hexagon Ragasco на всех стадиях жизненного цикла.

Докладчик: Довгаль Елена Михайловна – генеральный директор ООО «Гексагон Композитс Рус».

- Компания ГРС сегодня и перспективы развития.

Докладчик: Кондратов Александр Викторович – директор ООО «Газораспределительные системы».

- О формировании законодательных и нормативных требований к организации и проведению сварки полимерных материалов.

Докладчик: Зайцева Елена Игоревна - директор Ассоциации сварщиков полимерных материалов.

- Эксплуатация систем ВДГО и ВКГО: опыт работы АО «МОСГАЗ».

Докладчик: – Попов Виктор Николаевич – начальник Управления по эксплуатации ВДГО и ВКГО АО «МОСГАЗ».

- Каскадные котельные на конденсационной технике и их системы автоматизации.

Докладчик: Зеликс Сергей Александрович, к.т.н. – директор ООО «Термона Сервис Урал».

- Перспективы использования СУГ в рамках взаимодействия с органами власти и надзора.

Докладчик: Момот Андрей Владимирович –  генеральный директор ОАО «Алтайкрайгазсервис».

- Оборудование ТМ «ЭМИС» для газоснабжения и газораспределения.

Докладчик: Никитенко Юлия Павловна – руководитель московского подразделения АО «ЭМИС».

- Предложения по упрощению работ при обслуживании ВДГО и ВКГО.

Докладчик: Тюкавин Антон Геннадьевич – генеральный директор ООО «Котласгазсервис».

- О необходимости применения ГОСТ 59553 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия» на объектах газораспределения и газопотребления.

Докладчик: Чебанов Кирилл Игоревич – руководитель по продукту ООО «Торговый дом ЛД».

- Цифровая трансформация рынка СУГ в Российской Федерации

Докладчик: Шильников Александр Сергеевич, к.т.н. – ООО Научно-производственный комплекс «Электро-тепловые технологии».

- Роль поставщика оборудования в современных реалиях.

Докладчик: Смирнов Алексей Анатольевич – коммерческий директор ООО «ПремиумАРМ».

В заседании научно-технического Совета ассоциации «Сибдальвостокгаз» приняло участие 83 человека.

По первому вопросу повестки дня заседания НТС с приветственным словом к участникам обратился Президент ассоциации А.А. Румянцев, который отметил большой интерес к заседанию со стороны её членов. От имени руководства и членов Ассоциации он поблагодарил коллективы ООО «Гексагон Композитс Рус» (Е.М. Довгаль), ООО «Газораспределительные системы» (А.В. Кондратов). МА «Викинг Газ Медиа» за подготовку, прекрасную организацию встречи и проведения мероприятия, а также поприветствовал всех участников заседания НТС.

От имени встречающей стороны со словами благодарности к членам ассоциации за возможность впервые провести очередное заседание на нижегородской земле обратилась заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Е.И. Омельяненко. Открывая заседание НТС, она от имени Правительства области высказала огромную благодарность исполнительной дирекции Ассоциации за предоставленную возможность ознакомить её членов с деятельностью газовых предприятий, реализацией проектов газификации, познакомиться историей и достижениями области, а также обменяться передовым опытом и поделиться проблемами с другими членами Ассоциации.

Далее председателем НТС Д.А. Лукашевым была предложена повестка дня заседания.

Решили:

- Принять повестку дня заседания НТС с дополнениями.

По второму вопросу повестки дня заседания с планами и задачами по газификации и догазификации Нижегородской области с докладом выступил А.В. Каширин.

В состав Общества на текущий момент входит 6 филиалов, в частности в городах Дзержинске, Арзамасе, Богородске, Бор, Павлово и Сергаче, а также три ремонтно-эксплуатационных управления – Нагорное, Автозаводское и Сормовское. Далее докладчик доложил о структуре и технических характеристиках газового хозяйства:

На текущий момент основными направлениями внедрения систем АСУ ТП РГ являются:

- комплексы телеметрии пунктов редуцирования газа,

- комплексы телеметрии станций катодной защиты,

- системы телемеханики – дистанционное управление запорной арматурой,

- системы измерения давления газа в контрольных точках газопровода,

- системы сбора и обработки информации от узлов измерений расхода газа,

- комплексные системы автоматизации головных газораспределительных пунктов,

- системы контроля технического состояния газопровода в местах Ж/Д переходов.

В соответствии с требованиями нормативных документов газораспределительная организация обязана осуществлять мониторинг (замеры) давления газа в конечных точках газораспределительной сети в наиболее неблагоприятный по режиму газопотребления период (наиболее холодный). Так, в целях снижения эксплуатационных затрат, ГРО Нижний Новгород в 2023 году было установлено 43 автономных датчика давления в контрольных точках, что позволяет осуществлять мониторинг давления в сетях газораспределения в режиме реального времени. В свою очередь в плане по установке подобных продуктов в 2024 году числится порядка 38 датчиков.

Также отметим применение пультов дистанционного управления запорными арматурами. Пульт управления предназначен для непрерывного мониторинга состояния объектов газотранспортной системы. В случае выявления нештатных ситуации на объектах с установленной запорной арматуры, благодаря наличию указанной опции диспетчер может отключить подачу газа управляя ими с пульта управления системы телеметрии.

В свою очередь, программой на 2021-2025 гг. по оснащению головных пунктов редуцирования газа сетей газораспределения от ГРС системой телеметрии, запланировано оснастить 43 объекта.

Автоматизация технологических объектов сетей газораспределения также является одним из приоритетных направлений деятельности группы компаний Газпром. При сохранении современных темпов строительства и реконструкции ПРГ, а также учитывая программу догазификации, количество объектов, оснащенных разными системами АСУ ТП к 2024 году, составит более 600 единиц.

В рамках компьютеризации рабочих процессов активно продвигается система видеонаблюдения. Так, в ГРО внедрено использование персональных видеорегистраторов при проведении работ повышенной опасности, осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания и технического обслуживания ВДГО. Данная система позволяет контролировать выполнение работ, в том числе соответствие требованиям нормативных документов. Использование современных технологий даёт возможность проводить технические работы без отключения потребителей. Так, в Обществе применяются установки для врезки без снижения давления в газопроводе (Ravetti), позволяющие ГРО собственными силами проводить работы по замене задвижек на шаровые краны без отключения потребителей от газоснабжения.

Динамика включения объектов в Программы реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства, реализуемые Обществом совместно с АО «Газпром газораспределение» на 2023 – 2031 гг.: всего предусмотрены мероприятия по 7556 объектам. Большое внимание уделяется техническому перевооружению газопроводов в части замены отключающих устройств с истёкшим сроком эксплуатации с целью повышения надёжности сетей газораспределения.

Общее количество объектов, реализуемых в 2024 году в рамках Программы, составляет 601 шт., среди которых 549 – ПИР (1445 адресов) и 52 – СМР.

Отдельного внимания заслуживает факт реализации в 2023 году одного из ключевых объектов Программы - реконструкция дюкерного перехода через р. Волга. Так, существующий газопровод через реку Волга был введён в эксплуатацию ещё в 1962 году. За эти годы население города возросло на 20%, были образованы крупные промышленные предприятия, выполнено техническое перевооружение котельных и повышен уровень газификации частных домовладений, в связи с чем необходимостью выступили работы над увеличением пропускной способности основного источника газоснабжения г. Бор.

Программой развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период 2021 – 2025 гг. предусмотрено:

- строительство 103 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 1096,0 км;

- строительство 185 внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 850,0 км.

Финальной же целью программы является газификация 186 населенных пунктов, что эквивалентно 24 567 домовладениям, для чего потребуется порядка 76 котельных. В свою очередь, планируемый объем инвестиций со стороны ПАО «Газпром» в рамках названной программы составляет 26,34 млрд.руб. В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021 – 2025 гг. реализуется газификация 6 северных районов Нижегородской области. Для этого предусмотрено строительство ГРС в районе д. Обход и газопровода-отвода протяженностью 30,0 км и строительство 25 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 438 км. Это позволит газифицировать 59 населенных пунктов, включая газификацию 8 443 домовладений и перевод на газ 57 котельных.

Учитывая интенсивное развитие центральной части г. Нижнего Новгорода, строительство крупных точечных жилых застроек, торговых центров сложился дефицит пропускной способности газопроводов среднего давления в центре города. В рамках реализации Программы осуществлено строительство газопроводов общей протяженностью 19,5 км, в том числе «Распределительный газопровод высокого давления РС4 до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб», а также «Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб.

Также на территории города осуществляется строительство газопровода высокого давления I категории от Сельскохозяйственной Академии (пр. Гагарина) до д. Ольгино, что позволит обеспечить дополнительный объем транспортировки газа потребителям г. Нижнего Новгорода.

Говоря же о реализации программы догазификации по Нижегородской области, следует привести следующие цифры по исполнению обязательств по строительству сетей газоснабжения до границ земельных участков (шт.):

- принято заявок: 30524

- заключено договоров: 29310

- исполнено договоров: 23288

- подключено заявителей: 13960

- построено объектов: 15024

Отметим, что было заключено 6 договоров с ЕОГ, общая сумма дохода с которых составит 5 640 633,8 тысяч рублей, из которых более 80% приходится на заключенные договоры, тогда как оставшаяся часть имеет место быть благодаря заключению дополнительных соглашений. Всего же количество освоенных средств равняется 6 158 863,79 тысяч рублей, более 90% которых ушли на капитальные затраты.

В обсуждении информационно-аналитического доклада по исполнению и дальнейших планах по развитию газификации области приняли участие Д.А. Лукашев, Т.В. Пьянова, К.Г. Тюкавин.

По третьему вопросу повестки дня заседания с докладом сохранения окружающей среды и экологии при производстве и использовании композитных баллонов выступила Е.М.Довгаль.

Hexagon Ragasco ставит перед собой амбициозные цели в области устойчивого развития, которые охватывают всю цепочку создания стоимости – от производства до потребления и вывода из эксплуатации. Начиная с 2012 года, компания исследует все стадии обращения с композитными баллонами до этапа окончания срока службы. В 2014 году впервые был проведен анализ жизненного цикла (АЖЦ) композитных баллонов в рамках исследовательского проекта. В период же 2019 - 2021 гг. выпущена первая экологическая декларация продукции EPD. Целью же описанного исследования является получение фундаментального представления о воздействии баллонов на окружающую среду и утверждение методологии оценки для изменения экологического воздействия продукции. На момент начала 2024 года Hexagon Ragasco является единственным производителем баллонов, получившим данный документ.

Компания исследовала, как воздействие, связанное с одной заправкой баллона, так и общий объем загрязнения за весь срок службы баллона, исходя из предположения, что он проходит в среднем 60 циклов заправки. Переходя к результатам исследования, отмечается, что на этапе использования баллонов происходит основное воздействие на окружающую среду, составляющий 53 % от общего объема воздействия. Такая картина характерна для многократно используемых изделий с длительным сроком службы. На производственный этап приходится 30% всего воздействия, в основном за счет добычи и переработки сырья. Кроме того, 17 % приходится на переработку отходов в момент окончания срока службы баллонов.

Далее докладчица остановилась детальнее на этапе производства баллона Hexagon Ragasco. Так, включая транспортировку с завода на заправочную станцию, на него приходится порядка 30 % выбросов углекислого газа. Анализ показывает, что добыча и переработка сырья являются основными источниками выбросов на этапе производства, за которым следует производство на заводе в Рауфоссе.

На добычу и переработку сырья, используемого для производства баллонов, приходится 26% от общего объема выбросов. Hexagon Ragasco занимаeтся испытаниями альтернативных материалов из стекловолокна и смолы, которые считаются более экологичными. В качестве примера можно привести использование био-смолы и полиэтилена высокой плотности, полученного из отходов производства. Продукция регулируется Директивой ЕС на упаковку и упаковочные отходы. Это означает, что к 2030 году она должна содержать не менее 35% переработанных материалов, а в 2040 году минимальное содержание вторичного сырья согласно расчётам должно составлять 65%.

Примерно 5% выбросов на этапе производства приходится на производственную деятельность на заводе в Рауфоссе, в Норвегии. Важным фактором также является использование электроэнергии и потери при производстве, что приводит к увеличению расхода материалов. Основные объемы потерь ПЭВП приходятся на корпуса и ручки. Компания сталкивается с производственными потерями и стремится снизить и без того низкий уровень потерь. Долгосрочная цель – показатель ниже 1%. Начиная с 2016 года Hexagon Ragasco перерабатывает пластиковые корпуса на собственном производстве, тогда как целью выступает использование полученной ПЭВП для производства новых корпусов. В 2023 же году Hexagon Ragasco инвестировала в фотоэлектрические (солнечные) панели. По актуальным оценкам, эти инвестиции позволят сократить годовое потребление электроэнергии из сети на 370 000 кВт/ч, снизив нагрузку на местную электросеть.

Этап использования состоит из повторных заправок и периодических освидетельствований или ремонта.

- Заправка. Перед каждым использованием баллоны отправляются на заправочные станции для проверки, промывки и наполнения. Применяется дополнительная упаковка и маркировка для розничной продажи, а затем баллоны доставляются в пункты розничной продажи по железной дороге и далее грузовым транспортом. На эти виды деятельности приходится примерно 46% всех выбросов за весь жизненный цикл.

- Повторное испытание. Баллоны периодически отправляются местным авторизованным партнерам для проведения освидетельствования, на что приходится 7% выбросов. Hexagon Ragasco изучает старые и новые баллоны, чтобы понять, что влияет на срок службы продукции в разных климатических условиях. Еще одна услуга производителя – приобретение запасных частей для замены внешнего корпуса баллона, что позволяет избежать утилизации всего баллона при поломке этих частей.

Отдельно следует затронуть вопрос об окончании срока службы. На сегодняшний день существует мало предприятий по переработке композитных материалов. Поэтому баллоны проходят утилизацию путем сжигания, что составляет около 17% от общего объема выбросов за весь срок службы баллонов. Компания ведёт поиск способов переработки композитных материалов для сокращения выбросов парниковых газов на этапе окончания срока службы за счет переработки корпуса из ПЭВП вместо его сжигания. При этом, отдельной опцией является повторное использование переработанных материалов баллона, в том числе композитной колбы, в рамках производства строительных материалов

Выяснено, что объём баллона прямопропорционально коррелирует с влиянием, оказываемым на окружающую среду. При этом, оценочное значение CO2 включает в себя 1 доставку баллона с газом, тогда как за весь жизненный цикл значение нужно умножить на среднее количество доставок за 30 лет, то есть 60.

В обсуждении представленного аналитического доклада приняли участие                               А.А. Румянцев, Д.А. Лукашев, А.И. Костин.

По четвёртому вопросу повестки дня заседания с презентацией компании и перспективах развития выступил А.В. Кондратов.

Организация начала свою работу в 2020 году, как производитель шкафных решений для газа и на старте работала на удовлетворения собственных потребностей с перспективой выхода на коммерческие заказы внешних потребителей. Осознавая конкурентность в стратегии развития, был сделан упор на качество при сохранении доступной цены. Все оборудование проходит тщательный контроль качества:

- входной контроль компонентов и материалов;

- опрессовка и проверка сварных швов рентгеновским методом;

- проверенные и зарекомендовавшие себя поставщики.

На данный момент очевиден факт масштабирования компания, поскольку сейчас она работает по всей территории России, организует взаимодействие с заказчиками на всех этапах сотрудничества, предоставляет консультации и оказывает «под ключ» услуги по монтажу и наладке оснащения.

К числу основных видов выпускаемой продукции относятся ГРУ, ГРПШ, ШРП и иные шкафные изделия для газа. Также компанией производятся блочно-модульные котельные на базе модулей собственного производства, а также выполняется их монтаж непосредственно на объекте и ввод в эксплуатацию.

К числу продукции, предлагаемой компанией также относятся модульные здания для ИТП, котельных, насосных станций и других нужд. Блочные здания изготавливаются в различном исполнении для любых климатических условий, отвечают пожарным и санитарным требованиям, имеют систему отопления и вентиляции, сантехнику и электрооборудование.

Завод сейчас находится в стадии получения сертификации «газсерт». В рамках данной процедуры среди целей числятся:

- Улучшение внутренних процессов и мотивация персонала. Как следствие, повышение и удержание качества выпускаемой продукции;

- Повышение доверия со стороны клиентов в отношении выпускаемой продукции;

- Конкурентоспособность продукции на рынке требовательных потребителей;

- Имиджевая составляющая, позиционирование компании как надёжного производителя и поставщика.

В ближайших перспективах предприятие планирует запустить в производство следующие продукты:

- Газобалонные установки для подачи сжиженного газа потребляющим устройствам.

- Котельные с опциями малой мощности и уличным размещением.

- Компоненты для шкафов и сетей – в том числе фильтры, изолирующие соединения, цокольные вводы.

- Рампы и шкафы для хранения баллонов. Для обеспечения безопасности предприятия необходимо хранить газовые баллоны в металлических шкафах, так как при ненадлежащем хранении они могут быть опасны для здоровья и жизни окружающих.

Шкаф обеспечивает хранение или размещение различных объемов: 10, 20, 40, 50 литров. Нестандартное исполнение шкафов позволяет заказывать металлический шкаф со своими индивидуальными характеристиками: размерами, покраской, расположение баллонов. Шкафы больших размеров (до 8 метров) вмещают в себя до 30 баллонов (по 40 литров).

- Разрядные станции. Их применяют для подачи газов на предприятиях с небольшим объемом потребления технического или медицинского газа, а также в качестве резервного источника снабжения газом.

В обсуждении представленной презентации с вопросами и замечаниями выступили               С.А. Орлов, И.Н. Сунайкин.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению, опубликовать в журнале «Факел» и поблагодарить компанию за хорошую организацию проведения мероприятия.

По пятому вопросу повестки дня заседания НТС с докладом о полном противоречии действующих законодательств выступила Е.И. Зайцева.

К текущему моменту полимерные трубы существуют в Российской Федерации уже более 50 лет. Однако при этом законодательная база исследуемого вопроса до сих пор является несовершенной. Так, в отношении сварочного производства действует так называемая «регуляторная гильотина», не урегулирован должным образом вопрос размежевания с «металлистами» и так дальше.

Говоря про актуальное состояние законодательных аспектов осуществления сварки на опасных производственных объектах, отметим, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 №1192, должны были быть отменены устаревшие правила аттестации сварщиков, технологический регламент аттестации сварщиков, аттестация сварочного оборудования и сварочных технологий. По прошествии времени, Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 №519 были утверждены и введены в действие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», со ссылками на весь комплекс вышеуказанных документов в области регулирования сварочных процессов, отмененных ранее в рамках «регуляторной гильотины».

Отметим, что система аттестации сварочного производства (САСв) на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору к текущему моменту отсутствует. В данном контексте следует отметить наличие приказа Ростехнадзора от 02.02.2023 № 41 о введении в действие Положения о Системе аттестации сварочного производства на объектах, подконтрольных ведомству.

Согласно видению рабочей группы по «регуляторной гильотине», должен был быть реализован проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в части законодательного урегулирования механизма проверки готовности физических лиц и организаций к выполнению сварочных работ на опасных производственных объектах», однако он был заморожен в Государственной думе. Также должен был быть разработан и принят Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

По единогласному решению апелляционной комиссии Росстандарта предложений от отраслевых министерств, общественных и профессиональных организаций о необходимости отмены действия комплекса стандартов как противоречащих ряду федеральных законов и дублирующих требования действующих документов по стандартизации. Однако «Регуляторная гильотина» в отношении системы аттестации сварочного производства на объектах Ростехнадзора не была доведена до логического конца, для чего необходимо окончательно отменять Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 № 519 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах».

Также необходимо снятие с рассмотрения Законопроекта № 213698-8 «О внесении изменений в ФЗ в части уточнения особенностей регулирования промышленной безопасности при организации и проведении сварочных работ на опасных производственных объектах в связи с несоответствием современному законодательству.

Дополнительно отмечаем тот факт, что выше перечисленные, отмененные в рамках «регуляторной гильотины» и вновь восстановленные документы, находятся в полном противоречии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами и нормативными документами Российской Федерации.

Также закреплены и требования к сварочным процессам и процедуры оценки соответствия технологий сварки и персоналу устанавливаются государственными и межгосударственными стандартами в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», тогда как оценка сварочного оборудования, подлежащего оценке соответствия согласно положениям соответствующих технических регламентов Таможенного союза, входит в сферу регулирования Договора о Едином экономическом союзе

В исследуемом контексте также следует сказать о появлении ТК 285 «Соединение полимерных труб, листов и изделий». В планах работ данного технического комитета на ближайшее время числятся разработка стандартов, актуализация и пересмотр более 30 стандартов. Его секретариат основан на базе Ассоциации сварщиков полимерных металлов.

Также к рассмотрению предлагаются нормативно техническая база применения полимерных труб для нефтегазовой отрасли и нормативная база для наружных сетей газораспределения:

На текущий момент в законодательстве содержится весьма обширный ряд устаревших НТД, что резонным образом влечёт за собой определённые риски. К числу последних традиционно относятся такие как сам факт устаревания технических требований, отсутствие таковых в федеральном фонде стандартов, противоречие требованиям современных сводов правил, наличие в них ссылок на отмененные правовые акты и невозможность использовать их в качестве доказательной базы ТР.

Однако для помощи в проведении сварочных работ существуют также и достижения цифровизации, к числу которых безусловно относится и приложение «СHECKFUSION», предназначенное для содействия оператору-сварщику полимерных трубопроводных систем. На данный момент оно помогает осуществлять расчет параметров сварки встык с выбором из 170 моделей сварочных машин, а также параметров сварки встык вручную и осуществлять сканирование кода трассируемости применяемых труб и деталей, что важно для контроля качества. В числе нововведений отметим внедрение таких функций, как поддержка сварки деталями с закладными нагревателями (ЗН), сохранение в памяти часто используемых типоразмеров труб и моделей машин, а также создание технологической карты сварки на основе проведенных в приложении расчётов. Более того, ближе к концу 2024 года планируется добавить возможность создания личных кабинетов, а также подключения по Bluetooth к сварочным машинам.

Отдельного упоминания также заслуживает и учебный центр Группы Компаний «Полипластик», включающий в себя обучение, просвещение и непрерывное информирование широкого круга специалистов в области полимерных трубопроводов по вопросам применения полимерных труб и изделий в таких областях, как проектирование, строительство, технический контроль, эксплуатация, ремонт и реконструкция. Данный центр является основным в Российской Федерации профильным профессиональным центром компетенций в области применения полимерных трубных решений с филиалами по всей стране, осуществляющим деятельность по обучению и просвещению на основе современных технологий. Также центр предлагает все возможные формы обучения, включая очное, дистанционное, дуальное, блочное обучения и Онлайн-вебинары. Так, после успешного освоения образовательной программы учебный центр выдает карту сварщика-оператора.

В обсуждении представленного доклада со своими предложениями и пожеланиями выступили А.В. Головачёв, Д.А. Лукашев.

Решили:

- Предложить исполнительной дирекции Ассоциации рассмотреть возможность присоединения к Комитету ТК 285 «Соединение полимерных труб, листов и изделий» через Ассоциацию сварщиков полимерных материалов.

- В дальнейшем через Ассоциацию можно принимать и проводить стандарты предприятий, т.е. предприятия разрабатывают и посредством Ассоциации проводят документ через Комитет ТК 285.

По шестому вопросу повестки дня заседания в качестве обмена опытом работы с информацией выступил В.Н. Попов.

В начале доклада была представлена ключевая информация о проведении технического обслуживания в газифицированном многоквартирном жилищном фонде Москвы, а именно с цифр, наиболее характерным образом описывающих текущие положение в рамках исследуемого вопроса.

Для поддержания надлежащего уровня эксплуатации и обеспечения безопасности систем ВДГО и ВКГО штат УЭВДГО АО «МОСГАЗ» насчитает 628 соответствующих единиц, берущей своё начало с начальника управления, его заместителей и главного инженера и следующей вплоть до каждого из специалистов, работающих непосредственно «на местах». Благодаря налаженному взаимодействию в рамках изложенной выше структуры Обществу удаётся обеспечивать внушающий уровень стабильности в рамках газификации квартир и строений, а также в рамках обслуживания газового оборудования, что подтверждают цифры соответствующих динамик за период с 2008 по 2023 годы:

Большая часть текущих задач, в своём количественном эквиваленте близящаяся к абсолютной решается благодаря использованию комплекса задач «Состояние внутридомового газового оборудования», в рамках которого появляется возможность онлайн-просмотра паспорта дома, где отражены все ключевые параметры:

Говоря про количественные показатели за период с 09.01.2023 г. по 31.12.2023 г. в рамках предлагаемого контекста ключевой цифрой является общее количество проверенных квартир, эквивалентное 1 655 373 единицам, в рамках чего было выявлено и устранено 83 604 утечки газа. В рамках ВКГО было принято 42 949 решений, в числе которых 34 707 замен прокладок в подводке, 3885 отремонтированных узлов газовых приборов, 1907 случаев отключения газовых приборов и 2450 действий, отнесенных к категории «прочее» (в т.ч. замена гибкой подводки, установка диэлектрика и др.). В рамках же работ в сфере ВДГО аналогичная цифра равняется 40 655, и входят в неё 35 738 актов замены краны на опуске к приберы, 4514 актов замены уплотнительного материала и 403 акта устранения проблемы с применением справочного оборудования. При всём вышеперечисленном отметим, что при техническом обслуживании ВДГО и ВКГО было заменено 53 486 пробковых кранов на внутридомовом газопроводе и 20 453 гибкие подводки на опусках к газовым приборам.

Также для удобства москвичей в АО «МОСГАЗ» функционирует Служба сервиса внутридомового газового оборудования, выполняющая заявки на ремонт, замену, подключение газового оборудования, а также переделку внутриквартирной газовой разводки. В число ключевых преимуществ данной службы входят аттестованные специалисты, широкий спектр услуг, дополнительное оборудование к каждому товару, а также гарантийные обязательства. Благодаря вышеперечисленному было принято более 300 000 звонков от абонентов, в рамках которых исполнено было 67 537 заявок.

Так, 52 587 заявок были исполнены участком по ремонту, замене и подключению ВДГО и ВКГО, благодаря качественной работе 48 слесарей, 18 специалистами диспетчерской службы и 8 ИТР. В рамках указанного числа заявок было проведено количество работ, равное 98 861, из числа которых 25 721 – подключение газового оборудования, 26 697 – ремонт газового оборудования, тогда как 46 443 относятся к ряду «прочих работ», включающих в себя замену гибкой подводки, обследование оборудования, замену газового крана и т.п.

В свою очередь, 11 487 заявок были исполнены участком по ремонту, замене и подключению ВДГО и ВКГО в ТиНАО, в рамках которых было проведено 54 352 работы, в числе которых 961 – подключение газового оборудования, 753 – ремонт газового оборудования, 50 827 – техническое обследование оборудования в частных домовладениях и 1811 элементов прочих работ. Отдельно выделим, что исполнение вышеуказанного внушительного количества работ было обеспечено 18 слесарями, 14 специалистами диспетчерской службы и 7 ИТР.

Резюмируя, отметим исполнение 3 463 заявок службой сварочно-монтажных работ. В частности, благодаря 10 бригадами, состоящим из мастеров, сварщиков и слесарей) и 13 ИТР было выполнено порядка 5 478 работ, из них 4013 – это монтаж газопровода и 1465 – пуск газа, подключение газовых приборов, замена газовых кранов и т.п. В свою очередь, в рамках принятых мер, направленных на поддержание безопасной эксплуатации ВДГО было вырезано 1673 резьбовых соединения, устранено 403 утечки газопровода, а также заменено 1844 пог. м внутридомового газопровода и 33 единицы запорных устройств на вводных участках газопровода.

Дополнил информацию Н.Г. Гасангаджиев.

В обсуждении представленной информации приняли участие Т.В. Пьянова,                                 Д.А. Лукашев, А.Г. Тюкавин, А.А. Румянцев, М.А. Полищук.

Решили:

- Отметить положительный опыт АО «МОСГАЗ» в поддержании надлежащего уровня эксплуатации и обеспечения безопасности систем ВДГО и ВКГО, работы Служба сервиса и использованию комплекса «Состояние внутридомового газового оборудования».

- Предложить руководству предприятия поделиться опытом взаимодействия с Правительством г.Москва (постановление Правительства по ВДГО и ВКГО).

По седьмому вопросу повестки дня заседания с информацией и автоматизацией работы каскадных котельных выступил С.А. Зеликс.

Рассмотрим особенности работы и гидравлическую схему каскадной котельной:

- работа от двух котлоагрегатов и более;

- модуляция от количества котлов;

- плавное вкл/выкл в работу котлов;

- максимальный КПД котельной весь год;

- отсутствие перегрева внутреннего. контура;

- количественно-качественное регулирование;

- отсутствие инерции в системе;

- увеличение срока эксплуатации;

- экологичность.

Основными принципами каскадного регулирования являются смена очередности запуска котлов в работу, плавный пуск последующего котла с одновременным уменьшением мощности предыдущего, управление сетевыми насосами от изменения мощности котельной, а также исключение из автоматической работы каскада неисправных котлов. Благодаря этому в рамках каскадных котельных качественным образом происходит регулирование температуры теплоносителя. Так, регуляции подлежит температура наружного воздуха (погодозависимая), температура самого отапливаемого объекта, а также температура теплоносителя в соответствии с заданными параметрами.

В каскадных котельных используются одно,двух- и трёхходовые водогрейные котлы, КПД которых в пике достигает внушительной цифры в виде 91 процента. Также происходит использование и конденсационных котлов, к отличительным чертам которых относятся:

- горелки инжекторные, инфракрасные, премиксные, надувные;

- высшая и низшая теплота сгорания;

- конденсация 52,7ꟷ60,4ºС;

- «КПД» 107%;

- низкотемпературные системы отопления и ГВС;

- экологичность;

- лёгкий вес (не более 2кг/кВт);

- низкий уровень шума;

- долговечность, обеспеченная исполнением из нержавеющей стали.

Отдельно следует упомянуть аспекты автоматизации работы каскадных котельных.

Так, отмечаем защищенное решение в виде разработанных заводами-производителями модулей управления (выносных блоков), как свободно программируемые контроллеры, так и контроллеры со встроенными алгоритмами для обнаружения углекислого газа, а также функции каскадного подключения, заложенные в автоматику каждого котла и установленные, в том числе на главный котёл в каскаде.

Отметим, что в числе прочего оказываются и услуги по сервисному обслуживанию, а также пуско-наладочным работам, включающие в себя гарантийное и пост-гарантийное обслуживание, ремонт газоиспользующего оборудования, продление гарантии на котловое оборудование

Далее докладчик привел наиболее характерные примеры реализованных проектов каскадных котельных:

- Небоскреб «Исеть» г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 6. (Четыре R3409 – 6732 кВт). Яркий пример решения по теплоснабжению для высотного строительства (с помощью согласованных СТУ).

- Крышная газовая котельная на 34 котла по 90 кВт, ГВС в ИТП с общей мощностью 3,06 МВт. 3 каскада по 1020 кВт по адресу г. Екатеринбург, ул. Латвийская 56/3.

- Отель Hyatt Palace – г. Екатеринбург. Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение отеля решено путем установки крышной газовой котельной на базе трех конденсационных котлов «Viessmann» с инфракрасными горелками. Температурный график контуров отопления и вентиляции – 70/50⁰С, горячее водоснабжение обеспечивается двухступенчатой схемой с пониженной температурой обратки через теплообменники в котельной, что делает работу котлов в наиболее эффективном режиме на всем рабочем диапазоне.

- Жилой комплекс «Город набережных» -  г. Химки, 14 крышных котельных суммарной мощностью 24 МВт (ELCO).

- Жилые комплексы «Московские водники» в г. Долгопрудный, включающие в себя 19 крышных котельных суммарной мощностью в 50 МВт.

- ЖК «Версаль» в г. Краснодар. 21 этажный элитный жилой дом, на берегу озера с подземным паркингом, всесезонной детской площадкой, и 5-ти этажное административное здание с детским садом, супермаркетом и бассейном на общей закрытой территории. Теплоснабжение, в свою очередь, решено на базе пристроенной газовой котельной, состоящей из двух котлов. Температурный график контура отопления – 70/50⁰С, что делает работу котлов наиболее оптимальной на протяжении всего рабочего диапазона.

Также внимание стоит обратить на схему управления и диспетчеризации на базе контроллера ПЛК-110 при содействии облачного сервиса OwenCloud.

В обсуждении представленной информации с вопросами, уточнениями и предложениями выступили А.Н. Пархатский, А.А. Родиков, Д.А. Лукашев.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению и опубликовать в журнале «Факел» и Ютуб канале.

- Рекомендовать членам Ассоциации услуги предприятия при проектировании, пуско-наладочным работам и реализации проектов каскадных котельных в своих регионах.

По восьмому вопросу повестки дня заседания НТС с докладом о проблемах развития и существования рынка СУГ и проблемах по взаимодействию с органами власти выступил А.В. Момот, содокладчик: А.В. Коваль.

Использование сжиженных углеводородных газов (далее – СУГ) является одной из наиболее явных тенденций в рамках современной газовой промышленности, звучащей на аналитических мероприятиях всевозможных уровней. Так, исследуемый вопрос обсуждался в рамках «круглого стола» при Совете Федерации на тему «О практике реализации новых правил предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и 3-ей международной конференции «Рынок СУГ: Новые реалии 2024», проходившей в Санкт-Петербурге.

На текущий момент в качестве одной из основных проблем докладчик отметил отсутствие возможности прогнозирования стоимости на СУГ. Именно этот фактор превратил сжиженный углеводородный газ в «проблемный» вид топливного ресурса, что повлекло за собой его исключение из топливно-энергетических балансов регионов. Единственно верный способ решения в рамках сложившейся ситуации лежит фактически в её определении. Так, речь идёт, безусловно, о разработке «механизма предсказуемого ценообразования на СУГ», что явным образом позволит рационализировать бюджетные средства при проведении модернизации и строительстве новых объектов энергоснабжения. Мультипликативный эффект от введения данного механизма также скажется на улучшении экологической обстановки и придаст необходимый импульс к развитию предприятий – производителей оборудования, а также ресурсоснабжающих организаций.

Отдельно в докладе было заострено внимание на наличии проблемы оборота баллонной тары, под которой понимаются такие факторы, как устаревание парка баллонов, неопределенность статуса собственника баллонов, поиск источника финансирования замены и контроля за оборотом тары.

При этом, применение СУГ не представляется возможным без обеспечения надлежащего уровня взаимодействия с органами власти. Данный факт в первую очередь обуславливается зависимостью сферы энергоснабжения от бюджетов на создание инфраструктуры потребления энергоносителя, следовательно и от региональных властей, на которые также ложится вопрос контроля топливно-энергетического баланса.

Пример, ОАО «Алтайкрайгазсервис» снабжает население Алтайского края СУГ с 1965 года. На сегодняшний день благодаря деятельности общества газифицированы 346 509 квартир и домовладений, из которых 64 820 квартир (или порядка 110,5 тысяч человек) от ГРУ, а 281689 домовладений и квартир (или порядка 477 тысяч человек) от газобаллонных установок.

Среди потенциальных областей, в рамках которых может быть расширен спрос на СУГ следует отметить следующие:

- Зерносушилки. В осеннем сезоне 2023 года при ажиотажном спросе констатировался объём проданного продукта около 12 000 тонн.

- Туристические базы также являются неуклонной точкой роста при тенденции к потеплению. По актуальным данным, в Республике Алтай за сезон 2023-2024 года количество потребителей увеличилось на 15%, а количество проданного продукта составило порядка 2000 тонн.

- Реконструкция и строительство котельных на СУГ для объектов социально-бытовой сферы (школы, детский сады, интернаты, дома культуры, административные здания с присоединенными жилыми объектами) также является рынком, на которой следует обратить пристальное внимание, в особенности с учетом потенциала равного цифре продаж свыше 100 000 тонн в год. По итогам 2023 года в Алтайском крае для обеспечения бесперебойности систем теплоснабжения установлено 15 новых котельных, на объектах малой теплоэнергетики заменено 120 котлов.

В обсуждении представленного доклада приняли участие В.А. Жгунов, С.А. Зеликс,                  А.А. Румянцев, Д.А. Лукашев.

Решили:

- Отметить коллективы ОАО «Алтайкрайгазсевис», АО «Красноярскрайгаз», ООО «Котласгазсевис» и их руководителей за активное участие в выстраивании механизма ценообразования СУГ в рамках взаимодействия с региональными и федеральными органами власти.

- Рекомендовать исполнительной дирекции Ассоциации, руководителям ГРО продолжить работу с ТПП РФ, Минэнерго РФ, Государственной Думой ФС РФ по введению и реализации новых правил предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования для обеспечения безопасного использования СУГ населением.

По девятому вопросу повестки дня с презентацией компании и новинках выпускаемых контрольно-измерительных приборов выступила Ю.П. Никитенко.

АО «ЭМИС» - ведущий российский производитель контрольно-измерительных приборов и комплексных решений, востребованных во всех областях промышленности. Основное производство расположено в городе Челябинск и занимает две технологические площадки общей площадью более 16 тыс.м². АО «ЭМИС» осуществляет полный цикл приборостроительного процесса: разработку и конструирование, производство и поверку, услуги шефмонтажа и пусконаладочных работ. Более того, АО «ЭМИС» сертифицировано по ISO 9001 и является членом СРО (проектирование, строительство).

АО «ЭМИС» ведёт работу по четырем направлениям деятельности:

- Производство самой широкой линейки КИПиА в Российской Федерации.

- Услуги поверки приборов учета жидкости и газа.

- Комплексные поставки оборудования для решения задач учета энергоресурсов.

- Проектирование, метрологический инжиниринг.

Предприятие «ЭМИС» имеет собственную метрологическую базу, состоящую из комплекса уникальных первичных и вторичных эталонов расхода жидкости и газа.

Продуктовая линейка АО «ЭМИС» включает 7 типов расходомеров, 20 моделей датчиков давления, сигнализаторы уровня и сопутствующее оборудование. ЭМИС-РГС 245 может быть применён для измерения природного газа, попутного нефтяного газа, воздуха, азота, бутана, этилена и других газовых сред. В частности, речь идёт о таких отраслях промышленности, как газовая, нефтегазовая, химическая и нефтеперерабатывающая.

Счетчик работает по принципу вытеснения определенного объема газа вращающимися роторами. Роторы счетчика, имеющие форму «восьмерки», за счет разницы давлений на входе и выходе синхронно вращаются в противоположных направлениях, отсекают определенный объем газа и вытесняют его в направлении движения газа в трубе. Объем вытесненного газа определяется объемом измерительной камеры счетчика, образованной внутренней поверхностью корпуса и поверхностями двух роторов.

Среди основных преимуществ данного счетчика выделяются:

- широкий модельный ряд ДУ от 25 до 200 мм;

- возможность работы на малых расходах от 0,4 м³/ч;

- высокая точность измерений объема газа, в частности исполнение с погрешностью ±0,6% по спецзаказу;

- малые габариты счетчика;

- возможность установки датчиков температуры и датчиков перепада давления в корпусе счетчика для совместной работы с электронным корректором объема газа;

- отсутствие требований к прямым участкам до и после места установки счетчика;

- установка на горизонтальном и вертикальном участках трубопровода;

- возможность изменения направления потока.

При установке счетчика на трубопроводе оси роторов счетчика должны быть в горизонтальном положении, максимальный допустимый наклон осей роторов счетчика допускается не более, чем на 5 градусов. Во всем диапазоне расходов счетчик не требует наличия прямых участков до и после места установки, а также установки дополнительных устройств, выравнивающих профиль потока (струевыпрямителей и пр.). Если в процессе эксплуатации счетчика температура окружающей среды может отличаться от температуры измеряемого газа более чем на 40 градусов Цельсия, то корпус счетчика и участки трубопровода должны быть изолированы.

ЭМИС-РГС 245 надлежащим образом сертифицирован в соответствии с ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Отдельного внимания также заслуживают и узлы учёта ЭМИС-ЭСКО 2230, предназначенные для измерения объёма и объёмного расхода, приведенных к стандартным условиям, природного газа.

К числу основных конкурентных преимуществ данной модели традиционно относятся широкий модельный ряд G10-G1000, МПИ сроком 6 лет, высокая точность измерений объема газа (исполнение с погрешностью ±0,6% по специальному заказу), совместимость по габаритным размерам с аналогами, возможность монтажа датчиков температуры, датчиков давления и перепада давления в корпус счетчика для совместной работы с электронным корректором объема газа, отсутствие требований к прямым участкам до и после места установки счетчика, возможность установки на горизонтальном и вертикальном участках трубопровода, а также возможность изменения направления потока.

В комплекте к ЭМИС-ЭСКО 2230 (на базе блока коррекции газа «ФЛОУГАЗ») идут датчик абсолютного давления, датчик перепада давления, датчик температуры импульсные линии, фитинги и клапанные блоки, единый паспорт на комплекс учета, а также сертификат об утверждении типа средств измерений № 60577-15.

ЭМИС-ЭСКО 2230 применяется для коммерческого и технологического учета природного газа, а также для измерения объёма и объёмного расхода газа и газовых смесей, приведенных к стандартным условиям.

ЭМИС-ЭСКО 2230 также выполняются на базе корректоров газа ТМ-07, и среди их основных задач числятся измерение значений давления, температуры, вычисление объёма газа, приведённого к стандартным условиям, вычисление коэффициента сжимаемости газа, встроенный модуль телеметрии (опционально), внешняя телеметрия (БПЭК-ЦК), формирование архивов: часового и суточного, событий, изменений и системного.

Компания «ЭМИС» также оказывает услуги по инжинирингу узлов учета газа. Проектирование и изготовление узлов учета по заданию заказчика стало одним из многочисленных примеров успешно реализованных проектов в области метрологического инжиниринга. Для решения нестандартных задач по измерению различных сред инженерный центр «ЭМИС» применяет уникальные разработки, что уже стало визитной карточкой компании.

Отдельно отметим, что срок отгрузки для узлов учёта на базе ЭМИС-РГС 245 составляет 10 дней, а количество сервисных центров, где доступна данная опция равняется 36 единицам по всей территории Российской Федерации.

В обсуждении представленной презентации с вопросами и уточнениями выступили                   А.Г. Тюкавин, А.А. Румянцев.

Решили:

- Представленную информацию докладчицы принять к сведению и рекомендовать руководителям проектных и ГРО продукцию компании «ЭМИС», как надёжного производителя контрольно-измерительных приборов и комплексных решений.

По десятому вопросу повестки дня с анализом и предложениями предприятия по упрощению работ по ВДГО и ВКГО выступил А.Г. Тюкавин.

Основными целями проведения работ по обслуживанию внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования является обеспечения надлежащего уровня их безопасности при эксплуатации. Предлагается внести ряд изменений и дополнений в законодательную базу, в частности в «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (ред. от 29.05.2023) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Начать следует с уточнения определения «внутриквартирного газового оборудования», изложенного в п.2 Правил, исключив из него систему контроля загазованности помещений. Это позволит урегулировать процесс своевременной замены системы контроля загазованности, переложив ответственность за работоспособность на лиц, ответственных за содержание общего имущества в многоквартирном доме (УК, ТСЖ, ТСН).

Также предлагается уточнить определение «внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме» в части разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности в отношении сетей газоснабжения МКД. В частности, такую практику предоставил Арбитражный суд Архангельской области в своём решении по Делу № А05-3169/2021 от 24 декабря 2021 г. Данная возможность позволит разрешить вопрос определения границы сетей газоснабжения многоквартирного дома при присоединении их к уже существующей сети газопотребления другого многоквартирного дома, не урегулированный нормами действующего законодательства.

Дополнить п.10 Правил информацией об обязательном 100% наличии системы «газконтроля» всех газовых горелок на газовых плитах, варочных панелях, духовых шкафах, устанавливаемом при замене газового оборудования, что позволит обеспечить безопасное использование внутриквартирного газового оборудования населением при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

Предлагается информацию о техническом диагностировании газопроводов, закреплённую в рамках п.8 Правил дополнить следующими пунктами:

- О разработке двух отдельных методик диагностирования:

1. «Методики о проведении работ по диагностированию внутриквартирного газового оборудования»,

2. «Методики о проведении диагностирования внутридомового газового оборудования»;

- Об установлении максимального срока возможного дальнейшего использования внутридомового газового оборудования до 10 лет в случаи положительного заключения по результатам проведенного диагностирования.

В рамках оказания услуг по обслуживанию ВДГО/ВКГО важнейшая роль отводится заключению соответствующих договоров. Предлагается возможность заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО\ВКГО путем их публичного размещения на сайтах специализированных газораспределительных организаций в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. Это позволит существенно упростить порядок заключения таких договоров.

Дополнительного рассмотрения требует вопрос закрепления на законодательном уровне возможности заключения договора на ТО и ремонт ВДГО/ВКГО уполномоченными органами исполнительной власти организациями, которые осуществляют поставку СУГ для бытовых нужд населению на закрепленной за ними территории.

Следующим предлагаемым нововведением является уточнение изложенного в п.46-47 Правил порядка допуска сотрудников исполнителя в помещения, где размещено газовое оборудование, для выполнения работ по ВКГО путем отправки уведомления с помощью 2 СМС-сообщений, что сообразно замыслу должно упростить порядок обращения в суд и Государственную жилищную инспекцию.

Корректировке также должен быть подвергнут	п. 59 Правил, в части изменения порядка оплаты работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме. В частности, речь идёт о включении размера платы за обслуживание в структуру розничной цены газа, что позволит минимизировать процент не допуска до газового оборудования для выполнения работ по его техническому обслуживанию.

Корректировка, предлагаемая ко внесению в п.80 Правил: основания для появления у исполнителя возможности приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением заказчика в случае неоднократного повторяющегося типа нарушения заказчиком правил пользования газом в быту. К числу таковых могут относиться:

- Заказчик допустил загазованность помещений квартиры, подъезда, ввиду заболевания, в силу преклонного возраста и др;

- По письменному заявлению от управляющей компании в адрес ГРО в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.

Данная возможность позволит обеспечить безопасное содержание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования населением при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

В обсуждении представленных докладчиком предложений по внесению изменений в законодательные акты приняли участие В.А. Жгунов, В.И. Москаленко, М.А. Галаев.

Решили:

- Отметить ООО «Котласгазсервис» за глубокий анализ проблематики в сфере обслуживания газового оборудования и взаимоотношениями с УК, абонентами и предложениями о внесении ряда изменений и дополнений в законодательную базу.

- Рекомендовать исполнительной дирекции Ассоциации обратиться в органы исполнительной власти РФ с вопросом закрепления на законодательном уровне возможности заключения договора на ТО и ремонт ВДГО/ВКГО уполномоченными органами исполнительной власти организациями, которые осуществляют поставку СУГ для бытовых нужд населению.

По одиннадцатому вопросу повестки дня с информацией и предложениями предприятия по запорной арматуре для газоснабжения выступил К.И. Чебанов.

Торговый дом «ЛД» находится на рынке более 30 лет, 20 из которых занимается производством арматуры. Так, в 2015 году был запущен завод «LD Pride». Отдельно отметим, что производство на нём за 5 лет выросло по объему выпуска с 0 до 1,1 млн. кранов/месяц.

На текущий момент характерно негативное влияние оказывают отсутствие единого стандарта с четкими требованиями и контроля за их соблюдением, что влечёт за собой появление в обиходе некачественной продукции, сбои в работе и вытекающие из вышеизложенного негативные, а порой и трагические последствия, такие как взрыв газа. В подобной ситуации потребитель фактически оказывается в заложниках у собственного ранее совершенного выбора, поскольку разрушение может произойти в течение 3-5 лет, тогда как к этому моменту найти поставщика уже будет крайне трудно.

В нефтегазовой отрасли при сотрудничестве с Институтом нефтегазовых технологических инициатив происходит создание отраслевых стандартов и систем сертификации, таких как Газсерт, Газпромсерт, СИБУР, ЛУКОЙЛ, Реестр поставщиков РОСНЕФТЬ и другие.

В рамках законодательного регулирования латунной арматуры существуют общие требование безопасности, изложенные в ТР ТС 010/2011, а также ГОСТ 21345 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250». При этом, наличие декларации фактически не гарантирует безопасность, и ни один из представленных документов не описывает латунные шаровые краны и их конструкцию. В подтверждение тому можем привести статистику РИА «Новости», в рамках которой насчитывается порядка 28 происшествий из-за взрыва бытового газа в жилых домах РФ за период с января по сентябрь 2023 года.

Говоря о ранее упомянутом ГОСТе 59533 стоит отметить, что его разработка началась в 2017 году и продлилась порядка 4 лет. В 2021 году он был внесён в ТК259, и в июне того же года утверждён и введён в действие. Обязательными в рамках него следует считать 5 (Технические требования) и 8 (Методы испытаний) разделы данного документа, ставшие обязательными с 01.09.2023 г.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425, полимерные трубы и латунные краны относятся к числу продуктов, подлежащих обязательной сертификации. В данном контексте также необходимо оперировать понятием «критически важных сечений», подразумевающим под собой наиболее нагруженные части сечения кранов, поскольку именно они наиболее подвержены разрушениям в связи с коррозией, недостаточной толщиной стенки и химическим составом.

Отдельно отметим, что наиболее характерными причинами выхода исследуемых элементов из строя являются одновременное воздействие нагрузок и коррозии, приводящее к обесцинкиванию и коррозионному растрескиванию.

Технические требования: толщины стенок полукорпусов кранов, за исключением присоединительных концов должны быть подтверждены расчетом на прочность и быть не менее значений, указанных в таблице. Для рассмотрения аспектов витков резьбы необходимо обратить внимание на распределение нагрузок на витках. Также предлагается обратить внимание на размеры муфтовых и цапковых концов:

В свою очередь, в комплект поставки должны входить кран в сборе и эксплуатационная документация (ПС, РЭ). По усмотрению заказчика комплект допускается дополнять другими документами. ПС, РЭ оформляются отдельно на каждый кран или на партию одинаковых кранов, не превышающую 200 единиц, отгружаемых в один адрес по одному сопроводительному документу, если иное не оговорено в ТУ или по требованию заказчика.

Сырьё: сравнение ГОСТ Р 59553-2021 и EN 13828. В отечественном ГОСТе корпус крана и другие металлические детали, соприкасающиеся со средой должны изготавливаться из латуни по ГОСТ 15527 и ГОСТ 17711, при этом допускается изготовление шаровой пробки из нержавеющих сталей аустенитного класса в соответствии с ГОСТ 5632. Согласно зарубежному госту, «производитель ответственен за выбор материалов из числа представленных в настоящем Стандарте». В рамках EN 13828 указывается на недопустимость негативного влияния на качество питьевой воды со стороны используемых материалов и покрытий:

Маркировка кранов происходит в соответствии с ГОСТ 4666. Согласно данному документу, обязательно должны присутствовать указания на номинальные диаметр и давление, материал корпуса, товарный знак, месяц и год изготовление. При этом, согласно положению ст. 5.7 допускается не указывать заводской номер изделия.

«Методы испытаний»: ключевыми факторами, на наличие которых вышеуказанные испытания проводятся, являются:

- Прочность и плотность корпуса

- Герметичность

- Климатические испытания

- Ресурс крана

- Прочность сцепления покрытия

- Допустимые внешние нагрузки

- Испытания на изгиб

- Испытания на растяжение

- Измерительный контроль

Докладчик обозначил ключевые аспекты, являющие собой наиболее важные особенности регулирования исследуемого предмета в рамках ГОСТ Р 59553-2021. К их числу относятся:

- Стандартизация шаровых кранов

- Обязательная сертификация с 01-09-2024

- Сохранение имиджа надежности конструкции

- Обновление трубопроводных систем

- Упразднение конструкций со стальным шаром

- Повышение безопасности и надежности

- Предотвращение аварийных ситуаций

Решили:

- Представленную информацию и предложения компании принять к сведению и опубликовать в журнале «Факел».

- Отметить руководство компании ТД «ЛД» за инициативу и помощь в создание отраслевых стандартов и систем сертификации, законодательного регулирования латунной арматуры.

По двенадцатому вопросу повестки дня с глубоким аналитическим докладом и своими предложениями по изменению правовой и нормативной базы выступил                          А.С. Шильников.

Правительством РФ был сделан упор на развитие газификации через газораспределительные сети природного газа, при условии наличия технической возможности. При этом остаётся нераскрытым вопрос о порядке действий граждан, проживающих в труднодоступных для газификации районах, для которых СУГ, КПГ, СПГ может стать единственной альтернативой для получения газа.

По причине невозможности обеспечения ряда регионов РФ в ближайшей перспективе природным газом, власти заявили о подготовке перевода более 130 тыс. домов на электроотопление. При этом, сумма, необходимая на реконструкцию сетевой инфраструктуры четырех описываемых регионов составляет 40 миллиардов рублей, что предполагает под собой сумму 301 431,80 руб. в соотношении на одно домовладение.

В свою очередь, на Совете по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального собрания для реализации поставленных Президентом задач по развитию альтернативной газификации были заявлены следующие тезисы:

1. На законодательном уровне придать СУГ, КПГ, СПГ статус равных природному газу источников энергии, внести необходимые поправки в ФЗ 69 «О газоснабжении в Российской Федерации»;

2. Провести ревизию технических регламентов, нормативно-правовых актов, регулирующих рынок СУГ, КПГ, СПГ, базирующихся на устаревших технических решениях 60-х годов прошлого века;

3. На федеральном уровне определить статус единого оператора газификации отвечающего за разработку и реализацию программы альтернативной газификации, создание и ведение единого федерального цифрового реестра газовых баллонов.       Безопасность эксплуатации газового оборудования по очевидным причинам является наиболее важной темой в рамках исследуемого вопроса.

Тематика безопасности эксплуатации газового оборудования неразрывно сопряжена с использованием газобаллонного фонда. Минэнерго России считает целесообразным организацию постепенного (5-7 лет) внедрения современных механизмов в конструкцию баллона с СУГ для защиты от переполнения (предохранительные клапаны, мембранные предохранительные устройства, устройства, ограничивающие степень наполнения баллона максимум до 80 % его емкости).

Дополнительно, введение цифрового учета баллонов СУГ должно автоматизировать все этапы от их производства до утилизации, а также должно обеспечить:

- простоту и оперативность доступа к информации о техническом состоянии каждого баллона СУГ, полный учёт официальных участников рынка, объеме потребления СУГ;

- строгий учет технического состояния, движения баллонов СУГ с момента выпуска до их утилизации, возможность выявления неучтенных баллонов СУГ, баллонов СУГ с истекшим сроком службы не прошедших своевременное освидетельствование;

- контроль за своевременностью проведения технического освидетельствования, обслуживанием, ремонтом баллонов СУГ, месте и организации, проводившей такой работ;

- упрощение процесса расследования инцидентов с баллонами СУГ; информацию об оценке и прогнозе состояния баллонного парка.

Возвращаясь к вопросу газификации «труднодоступных» регионов отметим, что Постановлением от 03.05.224 № 567 Правительство Российской Федерации утвердило правила разработки и реализации схем газоснабжения и газификации регионов. Российские регионы смогут разрабатывать схемы газоснабжения и газификации, рассчитанные на 20 лет. В программе социальной догазификации впервые за много лет упомянуты были такие виды газа, как КПГ и СПГ, что с точки зрения законодателя должно расширить охват потребителей и ускорить реализацию программы социальной догазификации с выходом на плановые показатели газификации регионов в 83% к 2030 году.

Минэнерго России разработало проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 2 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и в статью 113 Жилищного кодекса РФ». В контексте СУГ предусматривается законодательное оформление возможности осуществления деятельности по техническому обслуживанию ВДГО и (или) ВКГО, использующего СУГ, лицами, которые не являются газораспределительными организациями (далее также – ГРО). Данный факт имеет место быть в целях обеспечения дифференциации правового регулирования с учетом региональных особенностей функционирования системы газоснабжения.

Отметим, что принятие описываемого законопроекта соответствует интересам и поддерживается ООО «Газпром межрегионгаз», ввиду снижения ряда рисков, связанных с избавлением от имеющегося на данный момент факта выполнения исследуемой деятельности организациями, для которых последний не является профильным.

Говоря про оптимизацию имеющейся законодательной базы также следует выделить предложения по внесению изменений в статью 2 № 69-ФЗ от 31.03.1999 «О газоснабжении в Российской Федерации», инициированные Комитетом по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП РФ. В частности, речь идёт об уточнении термина «газораспределительная организация». Под ней предлагается понимать - специализированную организацию, которая владеет на праве собственности или ином законном основании газораспределительной сетью, иным имущественным производственным комплексом, объектами инженерной, транспортной инфраструктуры, предназначенными для  транспортировки, хранения, поставки газа,  осуществляет регулируемый вид деятельности по оказанию услуг по транспортировке , доставке газа по газораспределительным сетям и по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, или иным другим способом,  обеспечивает подачу, доставку газа его потребителям, а также эксплуатацию и развитие газораспределительной системы, объектов инфраструктуры по транспортировке, хранению, доставке газа.

Работа с фондом газовых баллонов подразумевает наличие постоянно функционирующей бесперебойной и надёжной системы учёта. С 2007 данные системы прошли качественный путь развития, начиная с базовых бумажных систем учёта и заканчивая внедрением в 2021 году Ballex NFC. В свою очередь, система цифрового контроля баллонов является наиболее актуальной на текущий момент. В числе её составных частей, среди которых QR-код и/или NFC чип, благодаря которым каждый баллон получает уникальный «номер», в котором указывается вся информация о баллоне с момента его производства, мобильное приложение, которое позволяет считывать вышеназванные коды и чипы, а также формировать реестры операций, и WEB-приложение, являющееся инструментом для исполнения контрольно-надзорных функций Ростехнадзором, МЧС и других организаций, а также благодаря которому обеспечиваются контроль за каждым баллоном в реальном времени, формирование Единой баллонной базы.

Внедрение система цифрового учета газовых баллонов на государственном уровне позволит:

- Определить единого Оператора системы;

- Актуализировать нормативно-правовую базу;

- Повысить безопасность при эксплуатации газобаллонного оборудования;

- Обеспечить адресное субсидирование стоимости газа для конечного потребителя;

- Очистить рынок от нелегальных игроков, увеличить налогооблагаемую базу.

В бурном обсуждении представленного доклада и аналитической информации со своими пожеланиями, предложениями выхода из сложившейся ситуации выступили                             В.А. Жгунов, А.В. Коваль, А.А. Румянцев, А.В. Кондратов.

Решили:

- Поблагодарить докладчика за глубокий анализ ситуации со снабжением населения СУГ и действий различных уровней власти по изменению и дополнению нормативной базы для газификации этим видом топлива.

- Рекомендовать исполнительной дирекции Ассоциации, руководителям газораспределительных организаций на региональных и федеральных площадках поддерживать и добиваться введения и внедрения системы цифрового учета газовых баллонов СУГ на государственном уровне.

По тринадцатому вопросу повестки дня с информацией о рынке производителей оборудования для ТЭК и месте компании выступил А.А. Смирнов.

Актуальные проблемы в сфере производства и снабжения оборудованием объектов энергетики и газовой отрасли связаны со сроками производства и поставки, импортозамещением и качеством продукции. В свою очередь, к 2022 году, когда обострились вышеназванные проблемы, компания ООО «ПремиумАРМ», находясь к тому моменту порядка 12 лет на рынке, уже имела опыт и готовность их решать. К числу основных компетенций компании относятся доскональное знание рынка производителей оборудования для ТЭК и умение продавать и закладывать в проекты оборудование отечественных компаний и зарубежных брендов, что позволяет находить малоизвестных производителей с качественной продукцией и активно продвигать их на рынке. К числу основных задач компании следует отнести:

- Создание склада с запасом продукции ориентированного на пожелание партнёров с учётом их производственных циклов и особенностей прохождения сезонных ремонтных работ, объёмом 1200 м2 с возможностью хранения аварийного запаса и отгрузки в любое время суток.

- Прохождение каждого производителя через фильтр отбора. Это глубокая аналитика истории компании, изучение цепочек поставок сырья и визит на предприятие с аудитом производства, работы ОТК и личное знакомство с руководством.

- Создание базы поставщиков и производителей импортозамещающего оборудования и нескольких отечественных производителей на каждый вид продукции, соответствующих требованиям по качеству, ассортименту и скорости производства.

- Организация на складе входного контроля продукции. Сотрудники склада обладают полным спектром средств и методик контроля входной продукции. На складе реализовано адресное хранение и видеофиксация моментов приёмки товара и отгрузки. Так, на текущий момент на складе в Нижнем Новгороде в наличии находится порядка 150 миллионов единиц продукции.

Таким образом, к числу главных рыночных ценностей, которыми обладает общество следует отнести оперативный подбор оборудования, которое необходимо клиенту или адаптация аналогов, включая подбор отечественного оборудования взамен ушедших импортных производителей. Также, компанией самостоятельно организуется доставка оборудования на объект с полным соблюдением сроков в любое время суток с возможностью постоплаты.

| Секретарь НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» |  | В.А. Буряк |
| --- | --- | --- |